### Двухканальное реле времени РЭВ-201.2

#### Назначение

Электронное двухканальное реле времени с задержкой на включение РЭВ-201 предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока 220В/50 Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемыми задержками времени:канал 1 от 0 до 10 сек, канал 2 – от 0 до 10 мин. Каждый канал является самостоятельным реле времени. Выдержка времени каждого канала начинает отсчитываться от момента подачи питания на канал. Реле РЭВ-201 позволяет обеспечить два режима работы:

Режим 1. Независимая работа каналов. На каждый канал подается разновременно независимое питание. Выдержка времени отсчитывается от момента подачи питания на каждый канал (режим двух реле);

Режим 2. Параллельная работа каналов. На каждый канал одновременно подается одно и то же питание. Отсчет времени по обоим каналам начинается одновременно. Время срабатывания соответствует выставленным с помощью регулировок задержкам для каждого канала (режим одного реле с двумя разными выдержками).

ВНИМАНИЕ: При работе в«режиме 1» питание каналов должно иметь общий ноль.

рисунок 1

1 - уставка задержки срабатывания по 1-му канал;

2 - уставка задержки срабатывания по 2-му каналу;

3 - уставка времени замыкания выходных контактов первого канала;

4 - уставка времени замыкания выходных контактов второго канала;

5 - зелённый светодиод наличия напряжения на 1-ом канале;

7 – зелённый светодиод наличия напряжения на 2-ом канале;

6 - красный светодиод срабатывания 1-го канала;

8 – красный светодиод срабатывания 2-го канала;

9 – входные контакты для подключения питания;

10 – выходные контакты.

#### Принцип работы

Отсчет времени по каждому каналу начинается с момента подачи питания на контакты «L1-N», (канал 1); «L2-N», (канал 2). Задержка выставляется ручками потенциометров. Каждый канал имеет две регулировки. Регулировки первого (левого) канала от 0 до 1 сек и от 0 до 10 сек. Регулировки второго (правого) канала от 0 до 1 мин иот 0до 10 мин. Задержка срабатывания каждого канала определяется суммой задержек, выставленных двумя потенциометрами.

При появлении питания на канале загорается зеленый светодиод. Загорание зеленого светодиода сигнализирует о начале отсчета времени. Срабатывание реле по окончании задержки сигнализируется загоранием красного светодиода.

Каждый канал на выходе имеет по одному размыкающему и одному замыкающему контакту: 1-2 и4-5 –размыкающие,2-3 и5-6 –замыкающие,        «1-2-3» - канал 1, «4-5-6» - канал 2; обе группы -перекидные).

#### Характеристика выходных контактов

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток приUпост = 30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ =0,4 -1,0 | 2А | 2000ВА | 440В | 3А |

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Нижний порог напряжения питания, запускающий реле, В | 170 |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 300 |
| Первоначальная фиксированная выдержка времени при напряжении питания 220В, не более, с | ~ 0.5 |
| Точность выставления уставки (точность шкалы), %, не более | 3 |
| Диапазон регулирования канала 1,с | 0-10 |
| Диапазон регулирования канала 2, мин | 0-10 |
| Регулировка выдержки времени | плавная |
| Количество делений шкал потенциометров | 10 |
| Число и вид контактов на каждый канал (ЗК - замыкающий, РК - размыкающий; перекидные) | 1 ЗК и 1 РЗ |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты: реле клеммника | ІР40 ІР20 |
| Коммутацион. ресурс выходных контактов: под нагрузкой 5А, не менее, раз под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 1.0 |
| Масса, не более, кг | 0.150 |
| Габаритные размеры, мм | 50х88х65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -35 - +55 |
| Температура хранения, °С | -45 - +70 |

#### Схема подключения

Рисунок 3

Реле выпускается полностью готовым к эксплуатации и не требует особой подготовки к работе. При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом в течение срока службы, в том числе, при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется. Подключить реле как показано на рисунке 3.