### Реле напряжения, перекоса и
последовательности фаз РНПП-311

#### Назначение

Реле напряжения РНПП-311 предназначено для отключения нагрузки 380 В/ 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с продолжительностью не менее 0,02 сек, нарушении амплитудной симметрии сетевого напряжения (перекосе фаз), обрыве и нарушении последовательности фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку. Также используются в устройствах, где необходимо осуществлять постоянный контроль наличия, качества и полнофазности сетевого напряжения, например в схемах АВР.

| 1. Регулировка срабатывания по Umax/Umin | 3. Три зелёных светодиода, наличие напряжения на каждой фазе | 5. Выходные контакты |
| --- | --- | --- |
| 2. Красный светодиод "авария" | 4. Входные контакты |  |

#### Общие положения

Реле через входные контакты ( L1, L2, L3, N ) включается параллельно нагрузке. Реле на выходе имеет две группы независимых выходных перекидных контактов (1-2-3, 4-5-6). В «холодном» состоянии (реле без напряжения, не подключено) контакты 1-2(4-5) замкнуты, а контакты 5-6(2-3) разомкнуты. После подключения реле параллельно нагрузке и при наличии напряжения в сети и отсутствии причин срабатывания реле, контакты 1-2(4-5) размыкаются, а контакты 5-6(2-3) замыкаются.

Контакты 5-6(2-3) рекомендуется включать в разрыв питания катушки пускателя.

При срабатывании реле отключение нагрузки производится путем разрыва цепи питания катушки магнитного пускателя через размыкающие контакты 5-6(2-3).

#### Характеристика выходных контактов 1-2-3, 4-5-6

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток при Uпост=30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ = 0.4-1.0 | 2А | 2000ВА | 440В | 3А |

При срабатывании реле на лицевой панели загорается красный светодиод «авария». Красный светодиод горит всегда при разомкнутом состоянии контактов 5-6(2-3).

Три зеленых светодиода на лицевой панели сигнализируют наличие напряжения на каждой фазе соответственно: при обрыве одной из фаз соответствующий светодиод гаснет (при этом также загорится красный светодиод, реле сработает по обрыву фазы).

Реле имеет одну совмещенную регулируемую уставку срабатывания по максимальному/минимальному напряжению, к примеру, в положении 10% реле будет срабатывать при повышении/понижении напряжения на 10% от номинального.

Регулируемая уставка выставляется потребителем. Рекомендуется выставлять уставку до включения в сеть или при отключенном МП. При включении в сеть нагрузка включается с задержкой 5 (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 – под заказ) сек.

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 380 |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц | 48-52 |
| Диапазон регулирования: -срабатывания по Umах/Umin, % от ном. | 5-25 |
| Фиксированная задержка срабатывания по Umin, сек | 12 |
| Величина амплитудного перекоса фаз, B | 60 |
| Фиксированное время срабатывания по Umах, сек | 1,5 |
| Фиксированное время срабатывания при обрыве одной из фаз, сек | 1,5 |
| Время автоматического повторного включения после восстановления параметров U, сек | 5 (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 под заказ) |
| Напряжение катушки пускателя, В | ~110–380 |
| Напряжение катушки пускателя, В | = 12-36 |
| Точность определения порога срабатывания по U, В | до 3 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 80-500 |
| Кратковр. допустимое макс. напр., при котором сохр. работосп, В | 700 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 - + 40 |
| Температура хранения, °С | -45 - + 70 |
| Суммарный ток потребления от сети, мА | до 35 |
| Коммутационный ресурс под нагрузкой 5 А, не менее | 100 тыс. раз |

Диапазон уставок срабатывания и их фиксированные значения могут быть изменены по желанию заказчика

#### Схема подключения

Реле напряжения подключается параллельно нагрузке согласно приведенной ниже схеме

#### Отличительные особенностти

- Независимое питание внутренней схемы реле от каждой из 3-х фаз.

- Цифровая обработка сигнала напряжения.

- Не требует дополнительной отладки и настройки потребителем, т.к. выставленные регулируемая и зафиксированные уставки достаточно точно выверены и не зависят от внешних факторов.

- Наличие точной регулировки по напряжению в широком диапазоне.

- Возможность изменения по желанию заказчика диапазона регулируемой уставки и величин зафиксированных уставок.

- Наличие на выходе двух групп перекидных контактов.

- Гальванически развязанная цепь питания катушки пускателя с силовыми цепями.

- Индикация наличия напряжения на каждой фазе, наличие индикации аварийного срабатывания.

- Разная логика принятия решений по каждому виду аварии.

- Обеспечение временной отстройки от пусковых посадок.

- Быстродействующее отключение нагрузки при тяжелых видах аварий.

- Коэффициент возврата (гистерезис) по отключению/включению как по Umах, так и по Umin в пределах 6-7 В.

- Сохраняет работоспособность в диапазоне 30 -150% от номинального напряжения, а также при наличии хотя бы одной из фаз.

- Крепление на стандартную DIN- рейку.

- Малогабаритность и небольшой вес изделия.

- Упрощение функций по сравнению с РНПП-301 позволило резко снизить цену данного реле.