| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное значение 220) частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
| Время измерения параметров, с, не более | 1 |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
| Сопротивление канала измерения тока, не более | 0,02 Ом |
| Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по RS-485, бит/с | 115200 |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | ModBus-RTU; ModBus-ASCII; OWEN |
| Дополнительное оборудование | Часы реального времени (погрешность хода – не более 5 с/сутки), Встроенный источник выдачи звукового сигнала |
| Время установления рабочего режима прибора, мин, не более | 5 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 96,0×48,0×100,0 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,25 |
| Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели, IP00 со стороны клеммной колодки |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |

Характеристики ВУ: Наименование ВУ (обозначение типа) Технические характеристики Значение Максимальный ток нагрузки 5 А Максимальное напряжение нагрузки переменного тока, не менее 250 В 50 Гц и cos j >0,4 Максимальное напряжение нагрузки постоянного тока, не менее 30 В Максимальный ток нагрузки, не менее 400 мА Максимальное напряжение, не менее 60 В постоянного тока Оптопара симисторная (С) В режиме управления внешним симистором: ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц, не менее 400 мА действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц В режиме коммутации нагрузки: ток нагрузки, не менее 40 мА действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц Выход для управления внешним твердотельным реле (Т) Выходное напряжение холостого хода (6 ±0,5) В постоянного тока Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее (3,3…4,9) В постоянного тока Ток короткого замыкания (50…72) мА Выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА Сопротивление нагрузки от 0 до 1300 Ом Номинальное сопротивление нагрузки 700 Ом Напряжение питания ЦАП от 10 до 36 В Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 +3,0)В Выходной сигнал постоянного напряжения от 0 до 10 В Сопротивление нагрузки, не менее 5 кОм Напряжение питания ЦАП от 15 до 36 В Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ±3,0) В Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров Параметр Диапазон Основная погрешность измерений, % Прямое подключение Подключение с использованием трансформаторов Переменное напряжение, В от 40 до 400 от 40× до 4×106 ±0,5 Переменный ток, А от 0,02 до 5 от 2×10-2 до 5×105 ±0,5 Активная мощность, Вт от 20 до 2000 от 20 до 2×107 ±1,0 Реактивная мощность, вар от 20 до 2000 от 20 до 2×107 ±1,0 Полная мощность, ВА от 20 до 2000 от 20 до 2×107 ±1,0 Частота, Гц от 45,00 до 65,00 от 45,00 до 65,00 ±0,5 Коэффициент мощности (cos φ) от 0 до 1,000 от 0 до 1,000 ±2,0 * Активная энергия, кВт/ч от 0 до 4 ×106 от 0 до 4 ×1012 ±0,5 Реактивная энергия, кВАр/ч от 0 до 4 ×106 от 0 до 4 ×1012 ±0,5 Полная энергия, кВА/ч от 0 до 4 ×106 – ±0,5 * – значение основной погрешности измерения для мощностей более 30 Вт (Вар, ВА). Для мощностей менее 30 Вт(Вар, ВА) значение основной погрешности измерения не более 5%.