#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ГОДОВОЙ ТАЙМЕР С ФУНКЦИЯМИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

РЭВ-302.01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рисунок 1.1. Внешний вид и габаритные размеры.

1 – жидко-кристаллический индикатор (ЖКИ);

2 – разъем USB для связи с ПК;

3 – контакты для подключения;

4 – индикатор питания;

5 – индикатор включения реле нагрузки 1-го канала;

6 – индикатор включения реле нагрузки 2-го канала;

7 – кнопка сброса;

8 – кнопки навигации по меню;

9 – крепежные винты.

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации и настройки многофункционального реле РЭВ-302.01.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РЭВ-302.01 представляет собой микропроцессорное программируемое устройство,  обладающее следующими отличительными особенностями:

- 2 группы контактов на переключение с номинальным током 16А при коммутирующем переменном напряжении 250В.

- Питание от сети переменного тока 220В/50Гц или источника постоянного тока 24В.

- Совместная или независимая работа реле времени, реле напряжения и фотореле.

- Гибкая передача управления контактами между реле напряжения (фотореле) и реле времени.

- Создание нескольких независимых программ управления и возможность быстрого переключения между ними для каждой из групп контактов.

- Возможность управления обеими группами контактов от одной программы.

- Календарь с запасом хода до 10 лет при отсутствии внешнего питания.

- Функции суточного, недельного, месячного и годового реле времени.

- Независимые списки временных уставок (таймеров) для каждой из программ.

- Точность таймеров до 1 секунды.

- Возможность составление своего списка выходных дней и праздников.

- Выполнение особого списка таймеров для выходных дней и праздников.

- Общая внутренняя память на 5000 независимых таймеров, распределяемых между всеми программами на день/неделю/месяц/год в зависимости от выбранного режима.

- Возможность циклического повторения программы в заданном временном диапазоне.

- Автоматический переход на летнее и зимнее время.

- Функция периодического реле времени (периодическое включение и отключение контактов без привязки к календарю).

- Функция простого включения контактов через заданное время после подачи питания.

- Мониторинг минимального и максимального напряжений и программирование состояния контактов в зависимости от текущего напряжения.

- Временные задержки на запуск реле времени каждого из каналов.

- Отдельные временные задержки на выполнение действий реле напряжения и реле освещенности (для установки времени повторного включения и т.п.).

- Выносной фото-датчик.

- ARM микроконтроллер.

- ЖК графический дисплей.

- Индикация состояния каждой из групп контактов.

- USB вход для подключения к персональному компьютеру.

- Русскоязычный интерфейс.

- Управление с помощью 5-ти кнопок на лицевой панели.

- Загрузка предустановленных программ управления через USB с помощью дополнительного программного обеспечения.

- Возможность установки пароля на вход в меню настроек.

- Кнопка общего сброса на лицевой панели.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1	Основные технические характеристики указаны в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Напряжение сети переменного тока, В | 100 – 300 AC |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания постоянное, В | 24 (10% DC |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Внутренний предохранитель | есть |
| Максимальное количество таймеров | около 5000 |
| Погрешность хода часов, с/сутки, не более | 0,01 |
| Резерв хода часов при отключении напряжения питания, лет, не менее | 10 |
| Точность установки, с. | 1 |
| Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В | 1 |
| Погрешность измерения напряжения, В, не более | 1 |
| Диапазон установки нижнего порога срабатывания по напряжению Umin, В | 0-300, но не выше Umax–dUmax |
| Диапазон установки вержнего порога срабатывания по напряжению Umin, В | 0-300, но не ниже Umin+dUmin |
| Гистерезис нижнего порога dUmin, В | 0-50 |
| Гистерезис верхнего порога dUmax, В | 0-50 |
| Задержка отключения по Umin, с | от 0 с. до 59 мин. 99 сек. |
| Задержка отключения по Umax, с | от 0 с. до 59 мин. 99 сек. |
| Задержка повторного включения нагрузки, с | от 0 с. до 59 мин. 99 сек. |
| Диапазон установок уровня освещенности, люкс | 0-10000 |
| Гистерезисы установки уровня освещенности, люкс | 0-1000 |
| Задержка действий, если освещенность ниже порога, с | от 0 с. до 59 мин. 99 сек. |
| Задержка действий, если освещенность выше порога, с | от 0 с. до 59 мин. 99 сек. |
| Индикация срабатывания реле нагрузки | есть |
| Сохранение уставок при пропадании сетевого и рез. питания | есть |
| Память данных, лет, не менее | 10 |
| Подключение к компьютеру | USB |
| Длина кабеля фото-датчика в комплекте, м | 2 |
| Расстояние между прибором и фото-датчиком не более, м | 20 |
| Журнал событий | год / месяц / неделя / сутки |
| Допустимая влажность без конденсата, % | 90 |
| Степень защиты: - лицевая панель - корпуса - клеммника | IP30 ІР30 ІР20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 5,0 |
| Масса, кг, не более | 0,150 |
| Габаритные размеры, мм | 90 х 52 х 66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 20 до +60 |
| Температура хранения, °С | от минус 35 до +70 |
| Количество выходных реле (каналов), шт. | 2 |
| Число и вид контактов на каждый канал (перекидные) | 1P |
| Характеристика выходных контактов |
| Cos ( | Макс. ток при U~250В | Макс. мощн. | Макс. напр.~ | Макс. ток при Uпост=24В |
| 1,0 | 16 А | 4000 ВА | 440 В | 10 А |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс 16A 250В AC, раз, не менее - электрический ресурс 10А 24В DC, раз, не менее | 100 тыс. 100 тыс. |
| Монтаж на стандартную DIN-рейку 35мм |
| Положение в пространстве произвольное |

    - Внешний вид и габаритные размеры приведены на рисунке 1.1.

1.2.3 Источники питания

РЭВ-302.01 может быть запитан от стандартной сети переменного тока 220В/50Гц (клеммы 7-8) или от источника постоянного тока 24В (клеммы 9-10). Допустимо подключение только одного из источников.

Для резервного хода часов при отсутствии напряжения питания и сохранения запрограммированных уставок используется литиевая батарея формата CR2032 напряжением 3В. Срок службы батареи составляет 10 лет. Во время работы, РЭВ-302.01 следит за состоянием батареи и при необходимости заменить ее, ЖК дисплей окрашивается в красный цвет и отображается мигающий значок разряженной батареи (рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Предупреждение о необходимости заменить резервную батарею.

Для замены неисправной батареи необходимо:

- убедиться, что РЭВ-302.01 отключен от сетевого напряжения и источника постоянного тока (контакты 7-10, рис. 1.1);

- отвинтить крепежные винты 9;

- снять верхнюю крышку;

- удалить из держателя старую батарею;

- установить в держатель новую батарею формата CR2032, 3В;

- установить верхнюю крышку на место и закрутить винты 9;

- запитать устройство от сетевого напряжения или источника постоянного тока, убедиться в отсутствии сообщения о неисправной батарее.

1.2.4 Фото-датчик

Фото-датчик (рисунок 1.3) поставляемый в комплекте РЭВ-302.01 состоит из панельного держателя,  фотоприемника и двухжильного провода для подключения к клеммам 11-12. При необходимости длина провода может быть увеличена до 20м.

Рисунок 1.3 Схема и внешний вид фото-датчика.

1 – панельный держкатель фото-датчика;

2 – дувухжильный провод сечением 0,25 мм. кв.

3 – положительный контакт фото-датчика (подключается к клемме 11);

4 – отрицательный контакт фото-датчика (подключается к клемме 12).

На рисунке 1.3 показано как правильно подключить фото-датчик к клеммам реле.

Рисунок 1.3. Подключение фото-датчика к РЭВ-302.01.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  ПОДГОТОВКА РЭВ-302.01 К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1.1  Меры безопасности

Все подключения должны выполнятся при обесточенном РЭВ-302.01.

2.1.2  Подключить РЭВ-302.01 согласно рисунку 2.1.

При использовании компьютера для настройки и чтения журнала событий ЦНТ-2, подключить кабель USB к РЭВ-302.01.

При подключении клемм питания постоянного  и переменного тока полярность соблюдать необязательно.

Рисунок 2.1. Электрические соединения РЭВ-302.01.

2.1.3  Включить питание и установить при необходимости режимы работы согласно следующему разделу.

  - ОБЩИЙ ОБЗОР МЕНЮ

    - Главного меню

Основные элементы главного меню представлены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Главное меню

1 – дата;

2 – день недели;

3 – текущее время;

4 – включенные режимы канала K1;

5  – включенные режимы канала K2;

6 – оставшееся время до следующего таймера реле времени для каналов K1 и K2 соответственно;

7 – значение напряжения на клеммах 7-8;

8 – освещенность фото-датчика.

    - Меню настроек

Для входа в меню настроек необходимо нажать на кнопку «Menu/OK». Если меню заблокировано паролем, то индикатор примет вид согласно рисунку 2.3.

Рисунок 2.3. Запрос пароля

Выбор позиции ввода осуществляется с помощью кнопок «Влево» и «Вправо», установка числа – «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения правильно введенного пароля нажмите «Menu/OK».

Первое окно меню настроек выглядит следующим образом:

Рисунок 2.4. Меню настроек

1 – название корневого пункта меню;

2 – один из пунктов меню;

3 – номер пункта меню в текущей группе;

4 – общее количество пунктов меню в текущей группе;

5 – визуальное месторасположение пункта меню в группе для удобства навигации.

Для перелистывания меню используйте кнопки «Вверх» и «Вниз». Для выбора текущего пункта меню нажмите «Menu/OK» или «Вправо». Для возврата в предыдущий пункт меню нажмите «Влево».

Измененные параметры будут сохранены только после нажатия на кнопку «Save».

В приложении А представлена структура основных элементов меню в виде дерева. Значения пунктов меню будет описано в следующем разделе.

  - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЭВ-302.01

Многофункциональное реле РЭВ-302.01 содержит два канала K1 и K2. Каждый из каналов Kx (x – номер канала 1 или 2)  управляет электромагнитным реле с группой контактов на переключение в соответствии с одной из выбранных программ Пx (x – номер программы: 1, 2, 3 и т.д.), которые настраиваются отдельно или загружаются с помощью USB. Однажды настроенные должным образом несколько программ позволяют в последствии экономить время на изменение режимов работы каналов.

Каждая программа Пх (и, соответственно, управляемый ею канал Кх) может быть настроен на работу как в трех независимых режимах: реле времени Пx-T, реле напряжения Пx-U и фотореле Пx-F, так и в четырех совмещенных (Пx-T-U, Пx-T-F, Пx-U-F, Пx-T-U-F).

    - Реле времени

Реле времени программы управления Пx-T может находится в одном из временных режимов описанных в таблице 2.1, каждый из которых имеет собственный список таймеров.

Таблица 2.1

| Режим реле времени Пx-T | Описание |
| --- | --- |
| Y | Годовое реле времени |
| M | Месячное реле времени |
| W | Недельное реле времени |
| D | Суточное реле времени |
| P | Периодическое реле времени |
| S | Простейшее реле времени |

Каждый из режимов Y, M, W и D имеет собственный список таймеров, представляющих собой записи в памяти о времени включения или отключения контактов реле. Отличие между таймерами указанных выше режимов заключается в ограничении временного интервала, в пределах которого планируются все события. Так, для режима Y – это год, M – месяц, W – неделя, D – сутки.

В настройках режима указывается, будет ли список таймеров режима выполняться один раз в течение выбранного временного интервала или циклически повторяться. На рисунке 2.5  показан случай, когда программа П1 настроена, как суточное реле времени (П1-D) в однократном режиме и с пятью таймерами, каждый из которых последовательно включает или отключает контакты управляемого канала K2. Верхний график отображает запланированные события в списке таймеров, нижний - физическое состояние контактов канала.

РЭВ-302.01 был включен в момент времени t1=4:00 и т.к. на промежутке времени между t0  и t1 таймеры, которые бы включили нагрузку отсутствуют, то контакты канала включаются когда наступает время таймера №1 (t2=8:00). Последним таймером в сутках является таймер №5 (t6= 22:00), который оставляет контакты включенными до тех пор, пока не будет отключено питание или введена новая программа.

Рисунок 2.5. Режим однократного выполнения списка таймеров на примере суточного реле времени.

На рисунке 2.6 представлен тот же пример, но суточное реле находится в циклическом режиме:

Рисунок 2.6. Режим циклического выполнения списка таймеров на примере суточного реле времени.

В отличие от рисунка 2.5 в момент включения РЭВ-302.01 (t1=4:00) реле времени учитывает последнее состояние, в котором должны были быть контакты перед отключением питания. Так как между t0  и t1 в списке таймеров нет, то реле времени учитывает последний в сутках таймер №5 ((t6= 22:00), согласно которому и замыкаются контакты. С начала следующих суток список таймеров повторяется.

Таймеры могут быть настроены с точность до минут или секунд. Переход с секундной точности на минутную сбрасывает значение секунд таймеров в ноль, без возможности восстановить эту информацию. Однако, низкая точность позволяет экономить память РЭВ-302.01 для создания большего количества таймеров.

В составе каждой программы общим для режимов Y, M, W и D является список таймеров выходных и праздничных дней, список выходных дней и список праздничных дней, с помощью которых таймеры могут быть дополнены исключениями. В списке выходных дней задаются дни недели, а в списке праздничных дней – число и месяц дней, для которых реле времени игнорирует события общего списка таймеров и выполняет события указанные в списке таймеров выходных и праздничных дней. По умолчанию реле времени в своей работе учитывает как список выходных дней, так и список праздников, но по желанию один или оба списка  могут быть отключены с сохранением списков в памяти.

Периодическое реле времени P обладающее точностью 0,1+0,01 секунды позволяет коммутировать контакты с заранее определенной периодичностью,  выдержкой и начальной фазой, задаваемой в виде временной задержки.

Простейшее реле времени S коммутирует контакты только один раз после включения  РЭВ-302.01 через указанный промежуток времени.

    - Реле напряжения.

Реле напряжения каждой программы Пx-U, если оно активировано, следит за напряжением переменной сети на клеммах 7-8. Если напряжение опускается ниже порога Umin или превышает порог Umax, то через заданное в настройках время контакты управляемого программой Пх канала  Кх будут выключены независимо от текущих настроек реле времени или фото-реле. Передача управления реле времени или фото-реле происходит через указанное время повторного включения после возврата сетевого напряжения U в диапазон

(Umin + dUmin) < U < (Umax – dUmax),

где dUmin и dUmax – задаваемые в настройках зоны нечувствительности, которые позволяют устранить ложные коммутации контактов в случаях незначительных колебаний напряжения сети около порогов Umin и Umax.

На рисунке 2.7 представлен пример совместной работы реле времени и напряжения для параметров указанных в таблице 2.2:

Таблица 2.2

| Параметр П1-U | Значение |
| --- | --- |
| Umin | 180В |
| Umax | 250В |
| dUmin | +3В |
| dUmax | -3В |
| Врем. задержка для U<Umin | 12 сек. |
| Врем. задержка повторного включения | 30 сек. |
| Врем. задержка для U>Umax | 0 сек. |

На верхнем графике Uсети(t) отображены колебания сетевого напряжения. На графике       П1-T(t) показаны четыре таймера реле времени программы П1, управляющей контактами канала К1. Так таймеры в моменты времени t3 и t7 должны отключить контакты канала K1, а в t4 и t8 – включить. На графике K1(t) показано физическое состояние контактов канала K1. Так, в момент времени t1 сетевое напряжение пересекает границу Umin и, согласно таблице 2.2, запускается временная выдержка длительностью 12 секунд. Так как за это время напряжение сети не превысило порог Umin, то в момент времени t2 контакты канала отключаются. Пока напряжение меньше Umin+3В происходит игнорирование таймеров в моменты времени t3 и t4. Как только напряжение сети превысило порог Umin+3В (t5) запускается временная задержка повторного включения длительностью 30 секунд, которая заканчивается в момент времени t6 и управление передается реле времени K1-T, согласно которому контакты канала должны быть включены. В моменты времени t7 и t8 происходит соответствующая требованиям реле времени коммутация контактов. В момент времени t9  напряжение сети превышает порог Umax и, т.к. согласно таблице 2.2 временная задержка равна нулю, то контакты канала сразу отключаются.

Рисунок. 2.7. Пример совместной работы реле времени и реле напряжения (П1-T-U).

    - Фото-реле.

Фото-реле Kx-F использует внешний датчик, подключаемый к клеммам 11-12, для анализа освещенности. Фото-реле настраивается с помощью следующих параметров:

Порог освещенности – указывается в люксах уровень освещенности, ниже или выше которого необходимо переключить контакты;

Гистерезис (по умолчанию -5люкс / +5люкс) – устраняет повторные коммутации контактов канала в случае колебаний освещенности около установленного порога;

Состояние контактов – делится на следующие пункты:

Вкл. – принудительно включить контакты не зависимо от требований реле времени (но не реле напряжения);

Откл. – принудительно отключить контакты;

Kx-T – передать управление таймеру времени;

после таймера Включить – ждать срабатывания ближайшего таймера реле времени после чего принудительно включить контакты пока не будет пересечен порог освещенности;

после таймера Отключить – ждать срабатывания ближайшего таймера реле времени после чего принудительно выключить контакты пока не будет пересечен порог освещенности;

Временные задержки - задаются временные задержки перед выполнением требуемых действий.

На рисунке 2.8 представлен один из примеров совместной работы реле времени и фото-реле. Требуется, чтобы не раньше 17:00 вечера контакты включались после снижения освещенности ниже 150 люкс, а выключались в 3:00 утра не зависимо от степени освещенности. В таблице 2.3 указаны необходимые значения параметров фото-реле, а на среднем графике П1-D(t) (суточное реле времени) рисунка 2.8 таймеры реле времени программы П1, управляющей контактами канала K1.

На вернем графике рисунка 2.8 показана условная освещенность за полтора суток. Предположим, что устройство было включено в полночь (t2=0:00). Уровень освещенности в этот момент ниже порога. Согласно таблице 2.3 в этом случае контакты канала принудительно включаются не зависимо от состояния таймера времени. Около 2:45 (t1)  освещенность превысила порог, фото-реле передает управление реле времени но только до выполнения следующего таймера, который установлен на время t2=3:00. Таймер №1 отключает контакты канала и передает управление фото-реле, которое также настроено на отключенные контакты. Поэтому, когда приходит время таймера №3 (t4=17:00) контакты остаются отключенными и только в момент, когда освещенность снова опускается ниже установленного порога (t5=18:26), фото-реле принудительно включает контакты. Затем суточный цикл повторяется. Таймер №2, настроенный на отключение контактов, нужен для того, чтобы передать управление контактами фото-реле в тем случаях, если освещенность превысила порог после времени срабатывания таймера №1.

Таблица 2.3

| Параметр П1-F | Значение |
| --- | --- |
| Порог освещенности | 150 люкс |
| Гистерезис | -5люкс / +5люкс |
| Состояние контактов ниже порога освещенности | Вкл. |
| Состояние контактов выше порога освещенности | после таймера Отключить |
| Врем. задержка ниже порога освещенности | 0 сек. |
| Врем. задержка выше порога освещенности | 0 сек. |

Рисунок 2.8. Пример совместной работы реле времени и фото-реле (П1-D-F)

    - Общие настройки РЭВ-302.01.

В общих настройках могут быть заданы следующие параметры:

Задержка на включение - задает время в течении которого после подачи питания  РЭВ-302.01 не выполняет никаких действий с контактами каналов.

Переход на летнее время – включение/отключение переход на летнее время.

Также через настройки осуществляется установка текущего времени, коррекция напряжения, фото-датчика, погрешности внутренних часов, сброс настроек и т.д.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор РЭВ-302.01 ……………………………………………………………………….	1шт.

Фото-датчик с кабелем для подключенияю....……………………………………..........	1шт.

Кабель CCP-USB2-AM5P-6……………………………………………………………….	1шт.

CD диск с программным обеспечением……..…………………………………………..	1шт.

Руководство по эксплуатации…………………………………………………………….	1шт.

Упаковка……………………………………………………………………………...……	1шт.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1  Меры безопасности

При проведении технического обслуживания РЭВ-302.01 питание должно быть отключено.

4.2  Порядок технического обслуживания

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание состоит из визуального осмотра, в ходе которого проверяется надежность подсоединения проводов к клеммам РЭВ-302.01, отсутствие сколов и трещин на его корпусе.

5 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы РЭВ-302.01 10 лет. По истечению срока службы обратиться к изготовителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу РЭВ-302.01   в течение 36 месяцев со дня продажи, при условии:

- правильного подключения;

- целостности пломбы ОТК изготовителя;

- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование РЭВ-302.01  в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.

При транспортировании, погрузке и хранении на складе РЭВ-302.01  должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.