### Универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112

#### Назначение

Универсальное электронное реле максимального/минимального напряжения РН-112 предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100В 50Гц и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000В.

В реле РН-112 (в дальнейшем реле) предусмотрена возможность регулировки уставок срабатывания по напряжению и времени срабатывания при достижении пороговых значений по напряжению.

Обеспечивает три режима работы:

- Режим реле минимального напряжения (срабатывание только по мин. порогу);

- Режим реле максимального напряжения (срабатывание только по макс. порогу);

- Режим симметричных уставок (срабатывание по обоим порогам).

#### Лицевая панель, органы управления и габаритные размеры РН-112

| 1. Ручка регулировки уставки по напряжению | 4. Зеленый светодиод наличия напряжения на входе | 7. Выходные контакты |
| --- | --- | --- |
| 2. Ручка выбора режима работы | 5. Зеленый св. диод срабатывания выходных контактов |  |
| 3. Ручка регулировки времени срабатывания | 6. Входные контакты |  |

#### Общие положения

Реле является цифровым микропроцессорным устройством. Оперативного питания не требуется, контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания.

Входными контактами "(1-1)–(2-2)" реле включается параллельно контролируемой сети. Для удобства монтажа входные контакты имеют спаренные клеммы, т.е клеммы 1-1 являются одной точкой присоединения, а клеммы 2-2 - другой. Реле на выходе имеет две группы независимых выходных контактов (3-4, 5-6). В "холодном" состоянии (реле без напряжения, не подключено) контакты 3-4 замкнуты, а контакты 5-6 разомкнуты.

#### Характеристика выходных контактов 3-4, 5-6

|  | Макс. ток при U ~ 250В | Макс. мощн. | Макс. напр. ~ | Макс. ток при Uпост = 30В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosφ = 0,4 | 2A | 2000ВА | 440В | 3А |
| Cosφ = 1,0 | 5A |  |  |  |

Длительно допустимый ток через замкнутые контакты не менее 5 А.

Реле устойчиво к воздействию импульсных помех в соответств. с публикацией МЭК255-4. Номинальное рабочее значение механических воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М3. Испытания реле на виброустойчивость проводятся методом 102-1 по ГОСТ 16962.1 и ГОСТ 20.57.406 (п.п. ТУ 1.3.3., 4.19), при этом устанавливаются следующие параметры испытаний:

- диапазон частоты –10-80Гц;

- амплитуда ускорения –50 мсек (5.0g)

Испытания проводятся под электрической нагрузкой. Реле крепится на стандартную DIN - рейку, положение в пространстве - произвольное.

#### Режим минимального напряжения

При подаче на вход номинального напряжения реле через время Тг(время готовности), составляющее не более 0.3–0.4сек реле подготавливается к работе: контакты 5, 6 замыкаются, а контакты 3, 4 размыкаются. При снижении входного напряжения до уставки срабатывания и ниже реле срабатывает с регулируемой выдержкой времени Тсраб.(0.1–10сек). При снижении напряжения ниже 40В независимо от выставленной уставки по Тсраб, реле срабатывает с временем 0.1сек (вводится оперативное ускорение Туск = 0.1сек). При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше порога срабатывания на величину гистерезиса (коэф. возврата), составляющую не менее 5-6В, реле через время Тгвозвращается в рабочее состояние, т. е., контакты 5, 6 замыкаются, а контакты 3, 4. размыкаются. Если напряжение на входе не исчезало вовсе или исчезало кратковременно, Тгне более 0.1сек. При подаче на вход реле напряжения ниже порога срабатывания положения контактов не меняются и соответствуют "холодному" состоянию, т. е., контакты 5, 6 остаются разомкнутыми, а 3, 4 - замкнутыми. Зеленый светодиод входного напряжения горит всегда при наличии напряжения на входе, но при напряжениях ниже 20В плавно гаснет и при 5В погасает. Зеленый светодиод "Выход" загорается при замыкании контактов 5, 6 и размыкании 3, 4.

#### Режим максимального напряжения

При подаче на вход реле номинального напряжения положения контактов реле не меняются и соответствуют "холодному" состоянию, т. е, контакты 5, 6 разомкнуты, контакты 3, 4 - замкнуты, горит зеленый светодиод "Вход", не горит зеленый светодиод "Выход". При повышении входного напряжения до уставки срабатывания реле с регулируемой выдержкой времениТсраб(0.1–10сек) срабатывает: контакты 3, 4 размыкаются, 5, 6 - замыкаются. При восстановлении уровня напряжения, т. е. при снижении входного напряжения ниже порога срабатывания на величину гистерезиса (коэф. возврата) не менее 5-6 В, реле возвращается в исходное состояние с временем Тг = 0,1 сек: контакты 3, 4 замыкаются, 5, 6 – размыкаются, гаснет зеленый светодиод "Выход". При дальнейшем понижении входного напряжения положение контактов реле не меняется. При напряжениях ниже 20В плавно гаснет светодиод "Вход".

#### Режим симметричных уставок

При подаче на вход реле напряжения, находящегося в границах максимальной и минимальной уставок,реле через время Тг(время готовности), составляющее не более 0.3–0.4сек, подготавливается к работе: контакты 5, 6 замыкаются, а контакты 3, 4 размыкаются. При отклонении напряжения выше/ниже уставок срабатывания реле с регулируемой выдержкой Тсрабсрабатывает: контакты 5, 6 размыкаются, 3, 4- замыкаются. При восстановлении уровня входного напряжения с учетом гистерезиса по напряжению реле возвращается в исходное рабочее состояние: контакты 5, 6 замыкаются, 3, 4 - размыкаются. Тгпри этом 0.1сек. При снижении напряжения ниже 40В срабатывание с Туск = 0.1сек.

Uk- контрольное напряжение 
Up- регулируемый порог (уровень) напряжения срабатывания 
K3, 4- выходные контакты 3, 4 
К5, 6- выходные контакты 5, 6 
Тсраб- регулируемое время срабатывания (0.1-10сек) 
Туск- оперативное ускорение срабатывания (исключение выдержки времени на срабатывание) в режиме минимального напряжения и симметричных уставок при резком снижении Uк ниже 40В (не более 0.2сек) 
Тг- время готовности к работе и возврата* при восстановлении уровня напряжения (не более 0.2сек) 
Свх- светодиод входящего напряжения 
Свых- светодиод срабатывания выходных контактов 
* При первичном включении Тгне более 0.3сек. Если реле работает без снятия напряжения питания, то Тг = 0.1сек

#### Технические характеристики

| Номинальное напряжение, В | 100 |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц | 45-55 |
| Диапазон регулирования уставки по Umin: 100–(от 5В до 50В) | -(5-50) |
| Диапазон регулирования уставки по Umах:100+(от 5В до 50В) | +(5-50) |
| Диапазон регулирования уставки по Umах/Umin: 100+(от 5В до 50В) | +(5-50) |
| Диапазон регулирования времени срабатывания, сек | 0.1-10 |
| Мин. время срабатывания при достижении пороговых значений,не более, сек | 0.1 |
| Время готовности при подаче напряжения питания,не более, сек | 0.2-0.4 |
| Время возврата при восстановлении уровня напряжения,не более, сек | 0.2 |
| Гистерезис по напряжению (коэф. возврата) не менее, В: в режиме минимального напряжения: Uуст+(5-6)В в режиме максимального напряжения: Uуст-(5-6)В в режиме симметричных уставок: Uуст min+(5-6)В,Uуст mах–(5-6)В | 5–6В |
| Точность определения порога срабатывания, В | до 3 |
| Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А | 5 |
| Коммутационный ресурс выходных контактов: под нагрузкой 5А, не менее, раз под нагрузкой 1А, не менее, раз | 100 1 млн. |
| Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность реле, не более, В | 30 |
| Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность реле, не менее, В | 200 |
| Кратковременное максимально допустимое напряжения, при котором сохраняется работоспособность. реле, В | 250 |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 3.0 |
| Масса, не более, кг | 0.15 |
| Степень защиты: реле клеммника | ІР40 ІР20 |
| Диапазон рабочих температур, С | -25- +55 |
| Температура хранения, С | -45 - +70 |
| Климатическое исполнение | У3 |

#### Подготовка к работе и указания по эксплуатации

Реле выпускается полностью готовым к эксплуатации и не требует особых мероприятий по подготовке к работе. В связи с применяемой цифровой технологии, уставки в реле напряжения достаточно точно выверены, поэтому их выставление возможно без контрольного вольтметра. После длительного хранения перед установкой на объект рекомендуется проверить функционирование реле напряжения.

При эксплуатации реле в соответствии с техническими условиями и настоящим паспортом в течение срока службы, в том числе, при непрерывной работе, проведение регламентных работ не требуется.

Выставление рабочих уставок и режима работы производится следующим образом (последовательность операций произвольная):

  Ручкой 1 установить порог срабатывания реле в % от номинального.

  Ручкой 2 установить режим работы реле напряжения. В положении "min" реле работает в режиме реле минимального напряжения, в положении "max" - в режиме реле максимального напряжения, в положении "min/max" - в режиме симметричных порогов, т. е. реле срабатывает по снижению/превышению напряжения с уставкой, выставленной ручкой 1. Зоны режимов очерчены сплошной дугой.

  При необходимости ручкой 3 установить временную задержку срабатывания.

Рекомендуется выставлять уставки и режим работы "на холодную". Допускается в режиме опробования выставлять уставки под напряжением при соблюдении правил безопасности. Диапазоны регулируемых уставок могут быть изменены по желанию заказчика.

#### Правила хранения и транспортировки

Реле напряжения в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой –45° - +75° С и относительной влажностью не более 80% при отсутствии в воздухе паров вредно действующих на упаковку и материалы реле. При транспортировании реле потребитель должен обеспечить защиту реле от механических повреждений.