## Технические характеристики регуляторов мощности SPR3

| Тип напряжения | 3-фазное |
| --- | --- |
| Входное напряжение | Серия SPR3-1: 110В AC Серия SPR3-2: 220В AC Серия SPR3-3: 380В AC Серия SPR3-4: 440В AC |
| Ток нагрузки | >1 А |
| Напряжение питания | 110…240В AC, 50/60 Гц |
| Диапазон изменения регулируемого напряжения | ±10% от номинального значения |
| Потребляемая мощность | при токах нагрузки 25/35/50А – не более 14ВА; при токе нагрузки 70А – не более 22ВА; при токах нагрузки 100/150А не более 32 ВА |
| Отображение информации | на семисегментном трехразрядном дисплее |
| Индикация | в текущем режиме, при ручном управлении – зеленый светодиодный дисплей; аварийная индикация, выходные параметры (В, А) – красный светодиодный дисплей |
| Методы управления | Фазовое: стандартный метод без ОС; с ОС по току, напряжению, мощности Циклическое: с фиксированным циклом Управление состоянием ВКЛ/ВЫКЛ |
| Тип нагрузки | при фазовом управлении, режим ВКЛ/ВЫКЛ: резистивная; индуктивная. при циклическом управлении: - резистивная |
| Параметры управляющего входа | в автоматическом режиме: 4-20 мA DC, 1-5 В DC; импульсное напряжение 5-12 В DC в ручном режиме: внешний потенциометр 10 кОм; внутренний потенциометр |
| Управление по входу | переключатель СТАРТ/СТОП; переключатель Автомат/Ручной; сброс |
| Выходной сигнал | Аварийной сигнализации | 250 В AC, 3А; 30 В DC, 3А 1с резистивная нагрузка |
|  | Коммуникационный выход | RS485 (Modbus RTU) |
| Диапазон выходного значения | при фазовом управлении – от 0 до 98%; при циклическом управлении от 0 до 100%; в режиме ВКЛ/ВЫКЛ – от 0 до 100% |
| Точность поддержания выходного напряжения | ±10% от номинального напряжения на нагрузке при стандартном управлении без ОС; ±3% от номинального тока при ОС по току; ±3% от номинального напряжения при ОС по напряжению; ±3% от номинальной мощности при ОС по мощности |
| Способы управления | клавишами с лицевой панели; по протоколу обмена |
| Сопротивление изоляции | 200 МОм при напряжении 500 В |
| Прочность изоляции | Выдерживает подачу напряжения 2000 В частотой 50/60 Гц в течение 1 минуты при подаче между силовым и входным контактами |
| Механические воздействия | Вибрация | воздействие вибрации амплитудой 0,75 мм в диапазоне от 5 до 55 Гц в течение 2 часов по каждой из осей X, Y, Z |
|  | Удары | механические воздействия амплитудой 0,5 мм в диапазоне частот от 5 до 55 Гц в течение 10 минут по каждой из осей X, Y, Z |
| Климатические воздействия | Температура | от минус 10ºС до 50ºС, хранение от минус 20ºС до 50ºС |
|  | Влажность | от 35 до 85% |