Основные технические характеристики MPI-525

«е.м.р.» — единица младшего разряда 

Измерение действующего значения напряжения переменного тока

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |

Диапазон частоты 45…65 Гц 

Измерение частоты

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |

Диапазон напряжения: 50…500В 

Измерение переменного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная *) |
| --- | --- | --- |
| 0,0…99,9 мА | 0,1 мА | ± (5% I + 3 е.м.р.) |
| 100…999 мА | 1 мА | ± (5% I +5 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 A | 0,01 A |  |
| 10,0…99,9 A | 0,1 A |  |
| 100…400 A | 1 A |  |

Номинальная частота сети fn: 50Гц, 60 Гц 
*) - Погрешность клещей учитывается отдельно 

Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L 

Измерение полного сопротивления петли Zs

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |  |

Номинальное напряжение работы UnL-N / UnL-L:110/190В, 115/200 В, 127/220 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;

Рабочий диапазон напряжений: 95 ... 270 В (для ZL-PE и ZL-n) или 95 ... 440 В (для ZL-L )

Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

Рабочий диапазон частоты: 45 ... 65 Гц;

Максимальный ток (для 415 В): 41,5 А (10 мс); 
Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs

| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| --- | --- | --- |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |

Расчет и отображение для Zs< 20 Ом 

Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A |  |
| 200…1999 A | 1 A |  |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО) 

Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
| 200…1999 Ом | 1 Ом |  |

Не вызывает срабатывания выключателей УЗО с IΔn≥ 30 мA;

Номинальное рабочее напряжение Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В;

Рабочий диапазон напряжений: 95…270 В;

Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц;

Контроль правильности соединения зажима PE при помощи электрода касания. 

Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |

Расчет и отображение для величины Zs< 20 Ом 

Показания тока короткого замыкания Iк

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания |
| 2,00…19,99 A | 0,01 A |  |
| 20,0…199,9 A | 0,1 A |  |
| 200…1999 A | 1 A |  |
| 2,00…19,99 кA | 0,01 кA |  |
| 20,0…40,0 кA | 0,1 кA |  |

Измерение параметров отключения УЗО

Номинальное напряжение работы Un: 110 В, 115 В, 127 В, 220 В, 230 В, 240 В;

Рабочий диапазон напряжений: 95…270 В;

Номинальная частота сети fn: 50 Гц, 60 Гц;

Рабочий диапазон частоты: 45…65 Гц. 

Измерение времени отключения tA УЗО

| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
|  | 1 IΔn |  |  |  |
|  | 2 IΔn | 0…150 мс |  |  |
|  | 5 IΔn | 0…40 мс |  |  |
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс |  |  |
|  | 1 IΔn |  |  |  |
|  | 2 IΔn | 0…200 мс |  |  |
|  | 5 IΔn | 0…150 мс |  |  |

* - для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.) 

Измерение сопротивления защитного заземления RE

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм |  | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. |
| 100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1 Ом..166 Ом |  | 120 мA |  |
| 500 мA | 1 Ом..100 Ом |  | 200 мA |  |
| 1000 мA | 1 Ом..50 Ом |  | 400 мA |  |

Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току

| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
| 10..99,9 В |  |  | 0..15% UB |

Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
| 30 мA | 9,0..30,0 мA |  |  |  |
| 100 мA | 33..100 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 90..300 мA |  |  |  |
| 500 мA | 150..500 мA |  |  |  |
| 1000 мA | 330..1000 мA |  |  |  |

Допускается начало измерения с положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;

Время протекания тока измерения …………………………. макс. 3200 мс. 

Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12,0..30,0 мA |  | 0,35 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn |
| 100 мA | 40..140 мA | 1 мA |  |  |
| 300 мA | 120..420 мA |  |  |  |
| 500 мA | 200..700 мA |  |  |  |

Допускается измерение для положительных и отрицательных полупериодов вынужденного тока утечки

Время протекания тока измерения ………………………….. макс. 3200 мс. 

Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока

| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 10 % IΔn |
| 30 мA | 12..60 мA | 1 мA |  |  |
| 100 мA | 40..200 мA |  |  |  |
| 300 мA | 120..600 мA |  |  |  |
| 500 мA | 200..1000 мA |  |  |  |

Возможно измерение для положительного или отрицательного полупериода вынужденного тока утечки;

Время протекания тока измерения ………………………….. макс. 5040 мс 

Измерение сопротивления заземляющего устройства ( RE)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% RE+ 4 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% RE+ 3 е.м.р.) |
| 100…999 Ом | 1 Ом |  |
| 1,0…1,99 кОм | 0,01 кОм |  |

Измерительное напряжение: 25 В или 50 В RMS;

Измерительный ток: 20 мA, синусоидальный RMS 125 Гц (для fn=50 Гц) и 150 Гц (для fn=60 Гц);

Блокирование измерения при напряжении помех UN>24 В

Максимальное напряжение помех (измерение) UNmax=100 В

Максимальное сопротивление вспомогательных зондов: 50 кОм

Измерение сопротивления вспомогательных зондов RH, RS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 000…999 Ом | 1 Ом | ± (5% (RS+RE+RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 кОм | 0,01 кОм |  |
| 10,0…50,0 кОм | 0,1 кОм |  |

Измерение напряжения помех
Внутреннее сопротивление: около 100 кОм

| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0..100 В | 1 В | ± (2% U + 3 е.м.р.) |

Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током ± 200 мA

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200…400 Ом | 1 Ом |  |

Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;

Исходящий ток при R < 2 Ом: мин. 200 мA;

Компенсация сопротивления измерительных проаодников;

Измерение двунаправленным током. 

Измерение активного сопротивления малым током

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
| 200…2000 Ом | 1 Ом |  |

Напряжение на открытых зажимах: 4…9 В;

Исходящий ток < 8 мA;

Звуковой сигнал для измеряемого сопротивления < 30 Ом±50%;

Компенсация сопротивления измерительных проводов. 

Измерение сопротивления изоляции

| Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…250 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…250 MОм | 1 MОм |  |

| Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

| Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

| Диапазон отображения для Un= 2500В | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм |  |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм |  |
| 200…999 MОм | 1 MОм |  |
| 1,00…9,99 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |

Напряжения измерения: 50 В, 100 В, 250 В, 500, 1000 В, 2500 В;

Погрешность формирования испытательного напряжения (R [Ом] ≥ 1000*Un [В]): - 0 + 10% от установленной величины;

Обнаружение опасного напряжения перед началом измерения;

Разряд емкости измеряемого объекта;

Измерение сопротивления изоляции многожильных проводов (макс. 5) при помощи внешнего дополнительного приспособления;

Измерение напряжения на разъемах +RISO, -RISO в диапазоне: 0..440 В;

Измерительный ток <2 мА. 

Последовательность фаз

Указания последовательности фаз: прямая, обратная;

Диапазон напряжений сети UL-L: 95…500 В (45…65 Гц);

Отображение величины межфазных напряжений.

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт) |
| Температура хранения | -20…+70°C |
| Температура рабочая | 0…+50°C |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
| Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
| Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
| Интерфейс | USB |